## Quantidade Tomadas
Comodo | Area (m²) | Perimetro (m) | Numero Pontos de Tomada |  | Potencia Tomada | Numero Lampadas | Potencia Lampadas | TOMADAS | ILUMINAÇÃO
|  |  | Minimo | Escolhido
Lavanderia | 6 | 10 | 3 | 4 | 3x 600VA+ 1x100VA | 1 | 100
Cozinha | 10.425 | 14 | 4 | 4 | 3x 600VA + 1x 100VA | 1 | 160
Sala Jantar | 12.285 | 14.5 | 3 | 3 | 3x 100VA | 1 | 160
Escritorio | 7.98 | 11.3 | 3 | 3 | 3x 100VA | 1 | 100
Sala Estar | 12.54 | 14.5 | 3 | 5 | 5x 100VA | 1 | 160
Circulação | 3.1342 | 8.29 | 1 | 1 | 1x 100VA | 1 | 100
Sala Intima | 10.5825 | 13.4 | 3 | 3 | 3x 100VA | 1 | 160
Suite 01 | 12.0704 | 13.8974 | 3 | 7 | 7x100VA | 1 | 160
Suite 02 | 10.85 | 13.2 | 3 | 5 | 5x100VA | 1 | 160
Suite 03 | 15.8317 | 16.81 | 4 | 6 | 6x100VA | 1 | 220
W.C Suite 01 | 2.88 | 7.2 | 1 | 1 | 1x600VA | 1 | 100
W.C Suite 02 | 3.72 | 8.6 | 1 | 1 | 1x600VA | 1 | 100
W.C Suite 03 | 2.88 | 7.2 | 1 | 1 | 1x600VA | 1 | 100
W.C Social | 2.88 | 7.2 | 1 | 1 | 1x 600VA | 1 | 100
Despensa | 2.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1x 100VA | 1 | 100
Area Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2x100 VA
TOTAL |  |  |  |  | 10800 |  | 2180

## Quadro Carga
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | POTENCIA [W] | CARGA INSTALADA[KW] | FP | CARGA INSTALADA [ KVA ] | FD | DEMANDA [KW] | DEMANDA [KVA]
1 | ILUMINAÇÃO 100VA | 10 | 90 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1
2 | ILUMINAÇÃO 160VA | 6 | 144 | 0.864 | 0.9 | 0.96 | 1 | 0.864 | 0.96
3 | ILUMINAÇÃO 220VA | 1 | 198 | 0.198 | 0.9 | 0.22 | 1 | 0.198 | 0.22
4 | TOMADAS DE USO GERAL 100VA | 36 | 85 | 3.06 | 0.85 | 3.6 | 1 | 3.06 | 3.6
5 | TOMADAS DE USO GERAL 600VA | 10 | 510 | 5.1 | 0.85 | 6 | 1 | 5.1 | 6
6 | SPLIT 12000 BTU | 4 | 1260 | 5.04 | 0.85 | 5.9294 | 0.82 | 4.1328 | 4.8621
TOTAL |  |  |  | 15.162 |  | 17.7094 |  | 14.2548 | 16.6421
Eletroduto
Ligação | Trifasica
Ramal Entrada | 3x6mm² | 1.1/2
Aterramento | 6mm² | 1/2

## Quadro Distribuição
QUADRO DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS
Circuito | Descrição | Local | Esquema | Método de instalação | Tensão(V) | Iluminação(W) |  |  | Tomadas |  |  | Pot. Total (VA) | Pot. Total(W) | Fases | Pot - R (W) | Pot - S (W) | Pot - T (W) | Nº Circuitos Agrupados | FCT | FCA | In'(A) | Secção (mm2) | Ic(A) | Disj(A)
[6 empty] | 100 | 160 | 220 | 100 | 600 | 1260 W
1 | Iluminação Social |  | F+N | B1 | 220 | [6 empty] | 1300 | 1170 | R | 1170 |  |  | 4 | 0.71 | 0.68 | 12.2392 | 2.5 | 21 | DDR 16A
| a | W.C Suite 02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 90
| b | Suite 02 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 160 | 144
| c | Suite 01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 160 | 144
| d | W.C Suite 01 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 90
| e | W.C Social |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 90
| f | W.C Suite 03 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 90
| g | Sala Intima |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 160 | 144
| h | Suite 02 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 220 | 198
| i | Circulação |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 90
| q | Externa 01 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 90
2 | Iluminação Serviço |  | F+N | B1 | 220 | [6 empty] | 880 | 792 | T |  |  | 792 | 6 | 0.71 | 0.64 | 8.8028 | 2.5 | 21 | DDR 10A
| j | Sala Estar |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 160 | 144
| k | Escritorio |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 90
| l | Sala Jantar |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 160 | 144
| m | Cozinha |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 160 | 144
| n | Lavanderia |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 90
| o | Despensa |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 90
| p | Externa 02 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 90
3 | PTUGS | Cozinha | F+N+T | B1 | 220 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 1615 | S |  | 1615 |  | 6 | 0.71 | 0.64 | 19.0061 | 2.5 | 21 | DDR 20A
4 | PTUGS | Lavanderia | F+N+T | B1 | 220 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1900 | 1615 | S |  | 1615 |  | 6 | 0.71 | 0.64 | 19.0061 | 2.5 | 21 | DDR 20A
5 | PTUGS | Sala Estar, Sala Jantar, Escritorio, Despensa, Suite 03 | F+N+T | B1 | 220 |  |  |  | 15 |  |  | 1500 | 1275 | R | 1275 |  |  | 6 | 0.71 | 0.64 | 15.0048 | 2.5 | 21 | DTM 16A
6 | PTUGS | Suite 03, WC Suite 03, WC Social, WC Suite 01 | F+N+T | B1 | 220 |  |  |  | 3 | 3 |  | 2100 | 1785 | T |  |  | 1785 | 2 | 0.71 | 0.81 | 16.5979 | 2.5 | 21 | DDR 20A
7 | PTUGS | Circulação, Sala Intima, Suite 02, Suite 01, WC Suite 02 | F+N+T | B1 | 220 |  |  |  | 16 | 1 |  | 2200 | 1870 | S |  | 1870 |  | 4 | 0.71 | 0.68 | 20.7125 | 4 | 28 | DDR 25A
8 | PTUES | Suite 01 | F+N+T | B1 | 220 | [5 empty] | 1 | 1482.3529 | 1260 | R | 1260 |  |  | 4 | 0.71 | 0.68 | 13.956 | 2.5 | 21 | DTM 16A
9 | PTUES | Suite 02 | F+N+T | B1 | 220 | [5 empty] | 1 | 1482.3529 | 1260 | T |  |  | 1260 | 4 | 0.71 | 0.68 | 13.956 | 2.5 | 21 | DTM 16A
10 | PTUES | Suite 03 | F+N+T | B1 | 220 | [5 empty] | 1 | 1482.3529 | 1260 | T |  |  | 1260 | 6 | 0.71 | 0.64 | 14.8283 | 2.5 | 21 | DTM 16A
11 | PTUES | Escritorio | F+N+T | B1 | 220 | [5 empty] | 1 | 1482.3529 | 1260 | R | 1260 |  |  | 6 | 0.71 | 0.64 | 14.8283 | 2.5 | 21 | DTM 16A
12 | Reserva
13 | Reserva
14 | Reserva
TOTAL |  |  |  |  | 380 | [6 empty] | 17709.4118 | 15162 |  | 4965 | 5100 | 5097 |  | 0.71 | 1 | 37.8967 | 6 | 41 | DTM 40A

## Eletrodutos
De | Para | Area Cabos | Eletroduto
QGBT | LUM
QGBT | LUM j | 154.7 | 32 mm
Demais Caminhos |  |  | 25 mm

## Lista Materiais
Item | Descrição | Unid | Quant.
1 | Cabo Flexivel 0,75kv Vermelho 2,5mm² | m | 350 | 311.5016
2 | Cabo Flexivel 0,75kv Azul 2,5mm² | m | 250 | 210.8615
3 | Cabo Flexivel 0,75kv Verde 2,5mm² | m | 200 | 173.8895
4 | Cabo Flexivel 0,75kv Vermelho 4 mm² | m | 75 | 51.3365 | 50 | 25
5 | Cabo Flexivel 0,75kv Azul 4 mm² | m | 75 | 51.3365
6 | Cabo Flexivel 0,75kv Verde 4 mm² | m | 75 | 51.3365
7 | Cabo Flexivel 0,75kv Vermelho 6 mm² | m | 6 | 3
8 | Cabo Flexivel 0,75kv Azul 6 mm² | m | 2 | 1
9 | Cabo Flexivel 0,75kv Verde 6 mm² | m | 2 | 1
10 | Eletroduto Flexivel Corrugado 32mm | m | 10 | 4.65
11 | Eletroduto Flexivel Corrugado 25mm | m | 200 | 155.6344
12 | Caixa 4x2" | Und. | 45
13 | Caixa Octagonal 4x4" | Und. | 15
14 | Caixa 3"x 3" | Und. | 2
15 | Conjunto Interruptor Simples 1T 10A 250V 4x2" | Und. | 3
16 | Conjunto 2 Interruptor Simples 1T + 1 Tomada 2P+T 10A 250V 4x2" | Und. | 2
17 | Conjunto 2 Tomadas 2P+T 10A 250V 4x2" | Und. | 9
18 | Conjunto 1 Tomada 2P+T 10A 250V 4x2" | Und. | 17
19 | Conjunto 1 Tomada 2P+T 20A 250V 4x2" | Und. | 4
20 | Conjunto 1 Interruptor Simples 1T + 1 Tomada 2P+T 10A 250V 4x2" | Und. | 10
21 | Centro de Distribuição 16 Circuitos CEPISA | Und. | 1
22 | Disjuntor Termomagnetico Monopolar 16A | Und. | 5
23 | Disjuntor Termomagnetico Tripolar 40A | Und. | 1
24 | Disjuntor Diferencia Residual Bipolar 30mA/10A | Und. | 1
25 | Disjuntor Diferencia Residual Bipolar 30mA/16A | Und. | 1
26 | Disjuntor Diferencia Residual Bipolar 30mA/20A | Und. | 3
27 | Disjuntor Diferencia Residual Bipolar 30mA/25A | Und. | 1
28 | DPS Monopolar 25kA 275V | Und. | 4
[7 empty] | 1.65 | 2.5 | 1.6
0.9
0.6