## Dim Cargas - Adotado
Apartamento da esquerda:
Cômodo | Comp. | Larg | Área | Pot. Ilum (VA) | Perímetro (m) | Qt. TUG’S | Fator de Potência | Pot. TUG’S (VA) | Pot. TUE’S (VA) - Aquecimento | Pot. TUE’S (W) - Aquecimento | Pot. TUE’S (VA) - Lavanderia | Pot. TUE’S (W) - Lavanderia | Pot. TUE’S (VA) - Ar Cond | Pot. TUE’S (W) - Ar Cond
Cozinha/Área de Serviço | 3.66 | 2.6 | 9.52 | 100 | 12.52 | 6 | 0.92 | 2100 |  |  | 1200 | 1104
Sala de Estar/Sala de Jantar |  |  | 23.73 | 340 | 23.82 | 5 |  | 500
Corredor |  |  | 3.85 | 100 | 9.08 | 2 |  | 200
Quarto 1 | 2.86 | 3.6 | 10.29 | 160 | 12.92 | 3 | 0.92 | 300 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
Quarto 2 | 2.74 | 3.6 | 9.85 | 100 | 12.68 | 3 | 0.92 | 300 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
WC 1 | 1.86 | 1 | 1.86 | 100 | 5.72 | 1 | 1 | 600 | 6500 | 6500
WC 2 | 2.1 | 1.2 | 2.52 | 100 | 6.6 | 1 | 1 | 600
SOMA |  |  | 61.62 | 1000 | 83.34 | 21 |  | 4600 | 6500 | 6500 | 1200 | 1104 | 2360.86 | 2172
Apartamento da direita:
Cômodo | Comp. | Larg | Área | Pot. Ilum (VA) | Perímetro (m) | Qt. TUG’S | Fator de Potência | Pot. TUG’S (VA) | Pot. TUE’S (VA) - Aquecimento | Pot. TUE’S (W) - Aquecimento | Pot. TUE’S (VA) - Lavanderia | Pot. TUE’S (W) - Lavanderia | Pot. TUE’S (VA) - Ar Cond | Pot. TUE’S (W) - Ar Cond
Cozinha/Área de Serviço | 4.73 | 3 | 14.19 | 220 | 15.46 | 6 | 0.92 | 2100 |  |  | 1200 | 1104
Sala de Estar/Sala de Jantar |  |  | 29.45 | 400 | 24.62 | 6 |  | 600
Corredor | 1.2 | 0.9 | 1.08 | 100 | 4.2 | 1 |  | 100
Quarto 1 |  |  | 14.97 | 220 | 18.2 | 4 | 0.92 | 400 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
Quarto 2 | 4.8 | 3.03 | 14.54 | 220 | 15.66 | 4 | 0.92 | 400 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
WC 1 | 1.4 | 0.9 | 1.26 | 100 | 4.6 | 1 | 1 | 600 | 6500 | 6500
WC 2 | 2.1 | 1.2 | 2.52 | 100 | 6.6 | 1 | 1 | 600
SOMA |  |  | 78.01 | 1360 | 89.34 | 23 |  | 4800 | 6500 | 6500 | 1200 | 1104 | 2360.86 | 2172
| Carga Instalada |  | Fator de Demanda
Apto 1: | VA | W | W
Demanda(TUG's + Iluminação) | 5600 | 5600 | 3650
Demanda(TUE's Aquecimento) | 6.500,00 | 6.500,00 | 6500
Demanda(TUE's Refrigeração) | 2.360,86 | 2.172,00 | 1911.36
Demanda(TUE's Lavanderia) | 1200 | 1104 | 1104
Total | 15660.86 | 15376 | 13165.36
| Carga Instalada |  | Fator de demanda
Apto 2: | VA | W | W
Demanda(TUG's + Iluminação) | 6160 | 5667.2 | 3680
Demanda(TUE's Aquecimento) | 6500 | 6500 | 6.500,00
Demanda(TUE's Refrigeração) | 2.360,86 | 2.172,00 | 2077.77
Demanda(TUE's Lavanderia) | 1200 | 1104 | 1104
Total | 16220.86 | 15443.2 | 13362.01

## Quadro de Cargas
Apartamento 1
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | Seção (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C
1 | Ar Condicionado Q1 | 1 | 1180.43 | 0.92 | 220 | 5.3656 |  |  | 1180.43
2 | Ar Condicionado Q2 | 1 | 1180.43 | 0.92 | 220 | 5.3656 |  |  |  | 1180.43
3 | Chuveiros | 1 | 6500 | 1 | 220 | 29.5455 |  |  |  |  | 6500
4 | TUG's Cozinha | 5 | 2100 | 0.92 | 220 | 9.5455 |  |  | 2100
5 | A. Serviço | 1 | 1200 | 0.92 | 220 | 5.4545 |  |  |  | 1200
6 | Iluminação |  | 1000 |  | 220 | 4.5455 |  |  |  | 1000
7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) |  | 1200 |  | 220 | 5.4545 |  |  | 1200
8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) |  | 1300 |  | 220 | 5.9091 |  |  |  | 1300
9
10
11
| Total por fase | [7 empty] | 4480.43 | 4680.43 | 6500
Apartamento 2
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | Seção (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C
1 | Ar Condicionado Q1 | 1 | 1180.43 | 0.92 | 220 | 5.3656 |  |  | 1180.43
2 | Ar Condicionado Q2 | 1 | 1180.43 | 0.92 | 220 | 5.3656 |  |  |  |  | 1180.43
3 | Chuveiro | 1 | 6500 | 1 | 220 | 29.5455 |  |  |  | 6500
4 | TUG's Cozinha | 5 | 2100 | 0.92 | 220 | 9.5455 |  |  | 2100
5 | A. Serviço | 1 | 1200 | 0.92 | 220 | 5.4545 |  |  |  |  | 1200
6 | Iluminação |  | 1360 |  | 220 | 6.1818 |  |  |  |  | 1360
7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) |  | 1400 |  | 220 | 6.3636 |  |  | 1400
8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) |  | 1300 |  | 220 | 5.9091 |  |  |  |  | 1300
9
10
11
| Total por fase | [7 empty] | 4680.43 | 6500 | 5040.43