## Dim cargas - Adotado
Residencia
Cômodo | Comp. | Larg | Área | Pot. Ilum (VA) | Perímetro (m) | Qt. TUG’S | Fator de Potência | Pot. TUG’S (VA) | Pot. TUE’S (VA) - Aquecimento | Pot. TUE’S (W) - Aquecimento | Pot. TUE’S (VA) - Lavanderia | Pot. TUE’S (W) - Lavanderia | Pot. TUE’S (VA) - Ar Cond | Pot. TUE’S (W) - Ar Cond
Cozinha |  |  | 10.455 | 160 | 13.6 | 4 |  | 1900
Área de serviço |  |  | 3.825 | 100 | 8.1 | 3 | 0.92 | 1800 |  |  | 2100 | 1932
Sala de Estar |  |  | 27.5712 | 340 | 21.75 | 5 |  | 500
Corredor |  |  | 3.655 | 100 | 10.3 | 2 |  | 200
Quarto 1 |  |  | 12.45 | 160 | 14.3 | 3 | 0.92 | 300 |  |  |  |  | 1400 | 1647
Quarto 2 |  |  | 12.45 | 160 | 14.3 | 3 | 0.92 | 300 |  |  |  |  | 1400 | 1647
WC 1 |  |  | 5.5425 | 100 | 9.9 | 1 |  | 600 | 6500 | 6500
Terraço |  |  | 6.075 | 100 | 11.1 | 3 |  | 300
SOMA |  |  |  | 1060 |  | 20 |  | 5900 | 6500 | 6500 | 2100 | 1932 | 2800 | 3294
| Carga Instalada |  | Fator de Demanda
Residencia: | VA | W | W
Demanda(TUG's + Iluminação) | 6960 | 6960 | 4214
Demanda(TUE's Aquecimento) | 6500 | 6500 | 6 500,00
Demanda(TUE's Refrigeração) | 2800 | 3294 | 2898.72

## Quadro de cargas
Casa
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | Seção (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C
1 | Ar Condicionado Q1 | 1 | 1 180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 |  |  | 1 180,43
2 | Ar Condicionado Q2 | 1 | 1 180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 |  |  |  | 1 180,43
3 | Chuveiros | 1 | 6 500,00 | 1 | 220 | 29.55 |  |  |  |  | 6 500,00
4 | TUG's Cozinha | 5 | 2 100,00 | 0.92 | 220 | 9.55 |  |  | 2 100,00
5 | A. Serviço | 1 | 1 200,00 | 0.92 | 220 | 5.45 |  |  |  | 1 200,00
6 | Iluminação |  | 1 000,00 |  | 220 | 4.55 |  |  |  | 1 000,00
7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) |  | 1 200,00 |  | 220 | 5.45 |  |  | 1 200,00
8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) |  | 1 300,00 |  | 220 | 5.91 |  |  |  | 1 300,00
9 | Total por fase | [7 empty] | 4 480,43 | 4 680,43 | 6 500,00
10
11